# 급수 펌프 P-202 점검 보고서

## 1. 설비 구성

급수 펌프 P-202는 모터 M-30으로 구동되며 베어링 B-9로 축을 지지한다. P-202의 토출 라인은 보일러 BLR-1로 연결된다.

## 2. 점검 결과

| 항목 | 측정값 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 베어링 B-9 진동 | 4.2 mm/s | 정상 |
| 모터 M-30 전류 | 18.5 A | 정상 |
| 실 S-8 누설 | 감지됨 | 주의 |

## 3. 조치

실 S-8 누설이 감지되어 운전팀이 1차 점검을 수행했다. 누설 지속 시 P-202를 정지하고 실 S-8을 교체한다.